## Sheet1
惠州市第六人民医院手术室空调维修保养服务清单
楼层 | 使用区域 | 设备名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注
一、设备层机组部分
设备层 | AHU-412 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-030；风量：2950m³/h；冷量：64kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每年一次 | 台 | 1
2、每月电机检查、皮带检查
3、每月比例积分阀检查、控制面板检查
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*595*46) | 个 | 1
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(592*592*500*6) | 个 | 1
设备层 | PHU-402 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-150；风量：14700m³/h；冷量：320kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每年一次 | 台 | 1
2、每月电机检查、皮带检查
3、每月比例积分阀检查、控制面板检查
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*290*46) | 个 | 3
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*495*46) | 个 | 3
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*290*500*6) | 个 | 3
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*490*500*6) | 个 | 3
|  | 风柜亚高效过滤器 | 每年更换(592*492*292) | 个 | 3
|  | 风柜亚高效过滤器 | 每年更换(592*292*292) | 个 | 3
设备层 | AHU-413 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-110；风量：11000m³/h；冷量：48kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每年一次 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(445*495*46) | 个 | 6
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(495*445*500*6) | 个 | 6
设备层 | AHU-411 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-135；风量：13550m³/h；冷量：22kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每年一次 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*445*46) | 个 | 6
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*445*500*6) | 个 | 6
设备层 | AHU-410 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-110；风量：11000m³/h；冷量：18kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每年一次 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(445*495*46) | 个 | 6
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(495*445*500*6) | 个 | 6
设备层 | AHU-409/AHU-407/AHU-406/AHU-408 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-032；风量：3250m³/h；冷量：12kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 4
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*595*46) | 个 | 4
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*295*46) | 个 | 4
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*295*500*6) | 个 | 4
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*595*500*6) | 个 | 4
设备层 | AHU-416 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-080；风量：7950m³/h；冷量：102kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*290*46) | 个 | 4
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*290*500*6) | 个 | 4
设备层 | AHU-404 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-043；风量：4300m³/h；冷量：14kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*495*46) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*495*500*6) | 个 | 2
设备层 | AHU-405 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-043；风量：4300m³/h；冷量：14kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
2、每月电机检查、皮带检查
3、每月比例积分阀检查、控制面板检查
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*495*46) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*495*500*6) | 个 | 2
设备层 | AHU-403 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-065；风量：6500m³/h；冷量：21kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*295*46) | 个 | 4
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*295*500*6) | 个 | 4
设备层 | AHU-415 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-050；风量：4900m³/h；冷量：63kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-2564-CL 25kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*295*46) | 个 | 4
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*295*500*6) | 个 | 4
设备层 | AHU-414 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-193；风量：19300m³/h；冷量：80kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*495*46) | 个 | 2
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*290*46) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*490*500*6) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*290*500*6) | 个 | 2
设备层 | AHU-402 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-093；风量：9350m³/h；冷量：205kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*495*46) | 个 | 2
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*290*46) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*490*500*6) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*290*500*6) | 个 | 2
设备层 | AHU-501 | 组合式恒温恒湿风柜：雅顿YDZKW-260 | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁--每月一次小保养，每年一次大保养 | 台 | 1
|  |  | 2、每月电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、每月比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(595*445*46) | 个 | 8
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(495*445*46) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*445*500*6) | 个 | 8
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(495*445*500*5) | 个 | 2
设备层 | AHU-401 | 洁净加压风柜：雅顿YDBF-30；风量：2950/800m³/h；余压：150pa | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(495*495*46) | 个 | 1
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(495*495*500*5) | 个 | 1
|  | 风柜亚高效过滤器 | 每年更换(492*492*292) | 个 | 1
设备层 | AHU-418 | 组合式空气处理机：南京天加TBC0914CHW；风量：9000m³/h；冷量：68.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁 | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(492*492*46) | 个 | 2
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(492*290*46) | 个 | 3
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(290*290*46) | 个 | 1
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(490*490*500*6) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(290*492*500*3) | 个 | 3
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(290*290*500*3) | 个 | 1
设备层 | AHU-419 | 组合式空气处理机：南京天加TBC0812CHW；风量：6000m³/h；冷量：47.04kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁（每月一次小保养，每年一次大保养） | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查--每月一次巡查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(290*595*46) | 个 | 2
|  | 风柜初效过滤器 | 每三个月更换(490*595*46) | 个 | 1
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(290*595*500*4) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(490*595*500*6) | 个 | 1
设备层 | AHU-417 | 洁净手术室用空调机组：清华同方TAHM9.0H-6+2M4；供冷/热量61.0kw/15.0kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁（每月一次小保养，每年一次大保养） | 台 | 1
|  |  | 2、电机检查、皮带检查--每月一次巡查 | 台
|  |  | 3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查 | 台
|  | 控制柜--奥凌AULEHV-TH10-F-30.0 | 每月一次巡查 | 个 | 1
|  | 加湿器：卡乐AEH-3564-CL 35kg | 定期检查、检测：电极片、高温管、水桶、电路，清洗（每月一次小保养，每年一次大保养） | 套 | 1
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*495*534*6) | 个 | 2
|  | 风柜中效过滤器 | 每半年更换(595*295*534*6) | 个 | 2
设备层 | 风冷冷水机组 | 欧博：FLH-LG2-100 | 1、机组蒸发器、冷凝器除垢清洁--每年一次 | 台 | 2
|  |  | 2、机油更换--每年一次 | 台
|  |  | 3、更换干燥过滤器芯--每年一次 | 台
|  |  | 4、雪种检查及添加--每年一次 | 台
|  |  | 5、电气部件检查--每月检查 | 台
|  |  | 6、检查设备进出水管阀门配件等是否正常工作，并对其进行清洗、修复 | 台
| 水泵 | 冷冻、冷却泵 | 添加润滑油、电气原件检查、电机检查、连接器及电机轴承检查--每月检查 | 台 | 6
小计
二、手术室区域内滤网部分
4楼手术室区域滤网 | 4楼手术室区域内 | 室内中效回风过滤器 | 每半年更换 | 个 | 107
|  | 室内高效过滤器 | 每年更换 | 个 | 152
小计
三、新风机组部分
11楼南区 | 吊顶式新风空调机组 | 吊式新风空调机组：雅顿YDFG-015；风量：1500m³/h；冷量：18.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
9楼南区 | 吊顶式新风空调机组 | 吊式新风空调机组：雅顿YDFG-015；风量：1500m³/h；冷量：18.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
5楼南区 | 吊顶式新风空调机组 | 吊式新风空调机组：雅顿YDFG-015；风量：1500m³/h；冷量：18.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
3楼 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
1楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
17楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
16楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-080；风量：8000m³/h；冷量：100.7kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
15楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
15楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
14楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
14楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
13楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
13楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
12楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
12楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
11楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
10楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
10楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
9楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
8楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
8楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
7楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
7楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-040；风量：4000m³/h；冷量：50.4kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
6楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-050；风量：5000m³/h；冷量：62.9kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
6楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
5楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
4楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
3楼北区 | AHU-1 | 模块组合式空调机组：国祥KZE1519DH-FB；风量：20000m³/h；冷量：220kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
2楼南区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
2楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-060；风量：6000m³/h；冷量：75.5kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
1楼北区 | 卧式新风空调机组 | 卧式新风空调机组：雅顿YDFG-040；风量：4000m³/h；冷量：50.4kw | 1、蒸发器和风轮清洗、托水盘清洁-每年一次 | 台 | 1
2、电机检查、皮带检查、电机维保--每月一次巡查
3、比例积分阀检查、控制面板检查--每月一次巡查
4、初效滤网清洗--每季度一次
16楼 | 冷却塔 | 港福菱冷却塔：RTK-400L/2B；流量：400m³/h；电机：2*5.5kw | 每月一次除垢、皮带、洒水管、电机检查、打黄油、清洗 | 台 | 1
小计
（一）+（二）+（三）合计
一年含税合计大写人民币：
二年含税合计大写人民币：