惠州第六人民医院信息部机房专用空调采购需求

建设清单目录

| 序号 | 建设名称 | 建设说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 精密空调，含室内、外机，铜管（40米），空调监控模块，电缆（YJV 4*10平方+1*6平方 20米），网线，冷媒，给排水管，定制承重及吊装支架，非定位式漏水检测绳（5米）*1 | 套 | 1 |
| 2 | 配电柜 | 机房配电柜 | 个 | 1 |

建设清单明细

| 精密空调 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 要求 |
| 1 | 基本硬件参数 | 总冷量要求(kW)≥30，送风方式：下送风，风量（m3/h）≥10000，加湿量（kg/h）≥4.5，加热量（kW）≥6 |
| 2 |  | 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％），频率：50Hz±2Hz，适用环境温度：室内 0℃～40℃，室外 -15℃～45℃（低温型-34℃～45℃），适用环境湿度：≤95%RH |
| 3 |  | 提供权威第三方检测报告，包括冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的技术要求。测试报告中机组能效比必须≥3.0， 显热比≥0.9，AEER≥3.5 |
| 4 |  | 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时 |
| 5 |  | 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。提供环保制冷剂环保合格证明 |
| 6 |  | 具有LCD屏幕多行中文显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 |
| 7 |  | 机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，能够与现有的动环系统进行对接，并实现遥测，遥信，遥控功能，与原有空调联动实现冗余轮询运行功能 |
| 8 | 资质要求 | 所提供设备的生产制造厂商必须通过IS09001系列质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、 ISO45001 职业健康及安全认证、ISO27001信息安全体系认证和ISO50001能源管理体系认证，并提供相应的证书资料。 |
| 9 |  | 投标方所提供设备的生产制造厂商必须具有通信网络设备维修企业服务能力评定证书，且须满足配套设备维修专业动力类设备的甲级资质等级，并提供相应的证书资料 |
| 10 |  | 投标方所提供设备的生产制造厂商必须具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且须满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料 |
| 11 |  | 投标方所提供设备的生产制造厂家需具有全国性售后服务体系证明，在本项目所在地具有原厂技术服务团队和备品备件库 |
| 12 |  | 投标设备系列机组应具有泰尔认证证书 |
| 13 |  | 投标设备系列机组应具有信息通信设备抗震性能合格证 |
| 14 |  | 投标方需提供投标设备系列产品的第三方权威检测机构出具的性能检验报告 |
| 15 | 服务要求 | 供货方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务网点、备品备件库，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务 |
| 16 |  | 设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持 |
| 17 |  | 供货方应提供至少一年的保修期（从设备终验合格之日起） |
| 18 |  | 在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须在48小时内赶到现场并排除故障 |
| 配电柜 |  |  |
| 1 | 基本硬件参数 | 400A 4P断路器≥1，250A 4P断路器≥2，100A 4P断路器≥1，32A 3P开关≥4，开关采用国际知名品牌，配电柜壁装； 配置三相多功能电表，可以监测主链路的电压、电流、功率等情况 |